## ～H28
五泉上水道 東部配水区域 水質管理目標設定項目検査結果
※水質管理設定項目とは、平成１６年度から施行された項目です。平成１５年以前のデータは、基準項目と快適項目で行った検査数値です。
NO. | 項目名 | 目標値 |  | Ｈ５ | Ｈ６ | Ｈ７ | Ｈ８ | Ｈ９ | Ｈ１０ | Ｈ１１ | Ｈ１２ | Ｈ１３ | Ｈ１４ | Ｈ１５ | Ｈ１６ | Ｈ１７ | Ｈ１８ | Ｈ１９ | Ｈ２０ | Ｈ２１ | Ｈ２２ | H２３ | H２４ | H２５ | H２６ | H２７ | H２８ | H２９ | 最高値 | 最低値 | 平均値 | [5 empty] | 備考
| 採水場所 | － |  | 馬下 | 論瀬 | 本地 | 土掘 | 上郷屋 | 尾白 | 論瀬新田 | 不動堂 | 菅出 | 馬下（北） | 土堀 | 尾白 | 荻野島 | 猿和田 | 中郷屋 | 大蔵（上） | 幅 | 佐取 | 中川新 | 猿和田 | 切畑 | 猿和田 | 川東保育園 | あさひ保育園 |  | ― | ― | ―
| 月日 | － |  | ２月１６日 | ７月１３日 | ７月１８日 | ７月１６日 | ７月１５日 | ４月１４日 | ４月１４日 | ４月１９日 | ４月１２日 | 2002-04-18 | 2003-04-22 | 2004-10-13 | 2005-10-12 | 2006-07-11 | 2007-07-10 | 2008-07-02 | 2009-07-02 | 2010-07-08 | 2011-07-06 | 2014-07-05 | 2013-07-04 | 2014-07-03 | 2015-07-02 | 2016-07-07 |  | ― | ― | ―
| 天候 | － |  | 雲り後雨 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 曇り | 晴れ後雲り | 雨 | 曇り | 曇り後雨 | 雲り時々晴れ | 晴れ | 曇り後雨 | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 雨後雲 | 晴れ | 晴れ | 曇時々雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り |  | ― | ― | ―
| 気温 | － |  | 6.5 | 28 | 24.5 | 33 | 27 | 19 | 10 | 14.5 | 13 | 16 | 15 | 16 | 20 | 28 | 26.5 | 28 | 19.5 | 30 | 28 | 30 | 28 | 29 | 27 | 24 |  | 33 | 6.5 | 22.5208
| 水温 | － |  | 8 | 18.5 | 17.5 | 18 | 19 | 12 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12.5 | 19 | 19.5 | 16.5 | 22 | 15 | 15 | 21.5 | 17.5 | 17.5 | 21 | 17 | 19.5 | 18 |  | 22 | 8 | 16.0625
計算用
1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02 | mg/l以下 | Ｈ１２: <0.0001; Ｈ１６: <0.0015; Ｈ１７: <0.0015; Ｈ１８: <0.0015; Ｈ１９: <0.0015; Ｈ２０: <0.0015; Ｈ２１: <0.0015; Ｈ２２: <0.0015; H２３: <0.0015; H２４: <0.0015; H２５: <0.0015; H２６: <0.002; H２７: <0.002; H２８: <0.002 |  |  | 0.0002未満 | 0.0002未満 |  | 20000 |  | 0 | 0.015→0.02(H26)
2 | ウラン及びその化合物 | 0.002 | mg/l以下 | Ｈ１２: 1e-05; Ｈ１６: <0.0002; Ｈ１７: <0.0002; Ｈ１８: <0.0002; Ｈ１９: <0.0002; Ｈ２０: <0.0002; Ｈ２１: <0.0002; Ｈ２２: <0.0002; H２３: <0.0002; H２４: <0.0002; H２５: <0.0002; H２６: <0.0002; H２７: <0.0002; H２８: <0.0002 | 1e-05 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |  | 0 | 0 | 0.0002未満
3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02 | mg/l以下 | Ｈ１２: <0.001; Ｈ１６: <0.001; Ｈ１７: <0.001; Ｈ１８: <0.001; Ｈ１９: <0.001; Ｈ２０: <0.001; Ｈ２１: <0.001; Ｈ２２: <0.001; H２３: <0.001; H２４: <0.001; H２５: <0.001; H２６: <0.002; H２７: <0.002; H２８: <0.002 |  |  | 0.002未満 | 0.002未満 |  | 20000 |  | 0 | 0.01→0.02（H26)
4 | 亜硝酸態窒素 | 0.05 | mg/l以下 | Ｈ１２: <0.01; Ｈ１６: <0.005; Ｈ１７: <0.005; Ｈ１８: <0.005; Ｈ１９: <0.005; Ｈ２０: <0.005; Ｈ２１: <0.005; Ｈ２２: <0.005; H２３: <0.005; H２４: <0.005; H２５: <0.005 |  |  | 0.005未満 | 0.005未満 |  | 20000 |  | 0 | 基準項目へ移項（Ｈ２6）
5 | １，２－ジクロロエタン | 0.004 | mg/l以下 |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |  |  |  | 0.0004未満 | 0.0004未満 |  | 20000 |  | 0
6 | トランス－１，２－ジクロロエチレン | 0.04 | mg/l以下 | Ｈ１２: <0.0001; Ｈ１６: <0.004; Ｈ１７: <0.004; Ｈ１８: <0.004; Ｈ１９: <0.004; Ｈ２０: <0.004 |  |  | 0.004未満 | 0.004未満 |  | 20000 |  | 0 | 基準項目へ移項（Ｈ２１）
7 | １，１，２－トリクロロエタン | 0.006 | mg/l以下 |  | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | [10 empty] | 0.0006未満 | 0.0006未満 |  | 20000 |  | 0 | H22削除
8 | トルエン | 0.4 | mg/l以下 | Ｈ１２: <0.0001; Ｈ１６: <0.02; Ｈ１７: <0.02; Ｈ１８: <0.02; Ｈ１９: <0.02; Ｈ２０: <0.02; Ｈ２１: <0.02; Ｈ２２: <0.02; H２３: <0.04; H２４: <0.04; H２５: <0.04; H２６: <0.04; H２７: <0.04; H２８: <0.04 |  |  | 0.04未満 | 0.04未満 |  | 20000 |  | 0 | 0.2→0.4（Ｈ２３）
9 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | 0.08 | mg/l以下 | Ｈ１２: <0.006; Ｈ１６: <0.01; Ｈ１７: <0.01; Ｈ１８: <0.01; Ｈ１９: <0.01; Ｈ２０: <0.01; Ｈ２１: <0.01; Ｈ２２: <0.01; H２３: <0.01; H２４: <0.01; H２５: <0.01; H２６: <0.01; H２７: <0.008; H２８: <0.008 |  |  | 0.01未満 | 0.01未満 |  | 20000 |  | 0 | 0.1→0.08（H27)
10 | 亜塩素酸 | 0.6 | mg/l以下 | Ｈ１６: <0.06; Ｈ１７: <0.06; Ｈ２０: <0.06; Ｈ２１: <0.06; Ｈ２２: <0.06; H２３: <0.06; H２４: <0.06; H２５: <0.06; H２６: <0.06; H２７: <0.06; H２８: <0.06 |  |  | 0.06未満 | 0.06未満 |  | 20000 |  | 0
11 | 塩素酸 | 0.6 | mg/l以下 | Ｈ１６: <0.06; Ｈ１７: <0.06 |  |  | 0.06未満 | 0.06未満 |  | 20000 |  | 0 | Ｈ２０年度から基準項目へ移行
12 | 二酸化塩素 | 0.6 | mg/l以下 | Ｈ１６: <0.06; Ｈ１７: <0.06; Ｈ１９: <0.06 |  |  | 0.06未満 | 0.06未満 |  | 20000 |  | 0
13 | ジクロロアセトニトル | 0.01 | mg/l以下 | Ｈ１２: 0.017; Ｈ１６: <0.004; Ｈ１７: <0.004; Ｈ１８: <0.004; Ｈ１９: <0.004; Ｈ２０: <0.004; Ｈ２１: <0.001; Ｈ２２: <0.001; H２３: <0.001; H２４: <0.001; H２５: <0.001; H２６: <0.001; H２７: <0.001; H２８: <0.001 | 0.017 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |  | 0 | 0 | 0.004未満
14 | 抱水クロラール | 0.02 | mg/l以下 | Ｈ１２: <0.003; Ｈ１６: <0.003; Ｈ１７: <0.003; Ｈ１８: <0.003; Ｈ１９: <0.003; Ｈ２０: <0.003; Ｈ２１: <0.002; Ｈ２２: <0.002; H２３: <0.002; H２４: <0.002; H２５: <0.002; H２６: <0.002; H２７: <0.002; H２８: <0.002 |  |  | 0.003未満 | 0.003未満 |  | 20000 |  | 0
15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として１以下 |  | Ｈ１６: 0; Ｈ１７: 0; Ｈ１８: 0; Ｈ１９: 0; Ｈ２０: 0; Ｈ２１: 0; Ｈ２２: 0; H２３: 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20000 |  | 0
16 | 残留塩素 | 1 | mg/l以下 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.31 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.3 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.32 |  | 0.33 | 0.2 | 0.265 | 0.1未満 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
17 | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） | 10～100 | mg/l | 28 | 19 | 31 | 40 | 46 | 27 | 21 | 30 | 23 | 30 | 21 | 26 | 30 | 28 | 34 | 31 | 25 | 27 | 21 | [6 empty] | 46 | 19 | 28.3158 | 0.5未満 |  | 19 | 19 | 19
18 | マンガン及びその化合物 | 0.01 | mg/l以下 | <0.005 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | [6 empty] | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |  | 0 | 0 | 0.001未満
19 | 遊離炭酸 | 20 | mg/l以下 | 8 | 7 | 8.6 | 4.9 | 5.9 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 5.5 | 0.8 | 4.9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |  | 8.6 | 0.8 | 4.4958 | 0.1未満 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
20 | １，１，１－トリクロロエタン | 0.3 | mg/l以下 |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.001 | <0.001 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |  |  |  | 0.03未満 | 0.03未満 |  | 20000 |  | 0
21 | メチル－ｔ－ブチルエーテル | 0.02 | mg/l以下 | Ｈ１６: <0.002; Ｈ１７: <0.002; Ｈ１８: <0.002; Ｈ１９: <0.002; Ｈ２０: <0.002; Ｈ２１: <0.002; Ｈ２２: <0.002; H２３: <0.002; H２４: <0.002; H２５: <0.002; H２６: <0.002; H２７: <0.002; H２８: <0.002 |  |  | 0.002未満 | 0.002未満 |  | 20000 |  | 0
22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3 | mg/l以下 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | <0.2 | 0.8 | <0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | <0.3 | 0.4 |  | 1.1 | 0.2未満 | 0.5875 | 0.2未満 |  | 0 | 0 | 0.2未満
23 | 臭気強度（ＴＯＮ） | 3 | 以下 | [25 empty] | 1 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |  | 0 | 0 | 1未満 | bar: Ｈ５ to H２８
24 | 蒸発残留物 | 30～200 | mg/l | 49 | 59 | 55 | 50 | 52 | 38 | 49 | 48 | 44 | 50 | 49 | 76 | 57 | 46 | 68 | 49 | 43 | 69 | 48 | [6 empty] | 76 | 38 | 52.5789 | 0.5未満 |  | 38 | 38 | 38
25 | 濁度 | 1 | 度以下 | 0 | 0 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | [6 empty] | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  | 0 | 0 | 0.1未満
26 | ｐＨ値 | 7.5 | 程度 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7 | [6 empty] | 7.2 | 6.7 | 6.8684 |  |  | 6.7 | 6.7 | 6.7
27 | 腐食性（ランゲリア指数） | -１程度以上とし、極力０に近づける |  | -1.5 | -2.6 | -2.7 | -2.6 | -2.3 | -2.4 | -3.5 | -2.8 | -2.7 | -2.6 | -4.5 | -2.5 | -2.5 | -2.2 | -2.2 | -2.5 | -2.5 | -2.7 | -2.5 | -2.7 | -1.7 | -1.6 | -1.6 | -2.1 |  | -1.5 | -4.5 | -2.4792 |  |  | -4.5 | -4.5 | -4.5
28 | 従属性栄養細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下 |  | Ｈ２０: 0; Ｈ２１: 0; Ｈ２２: 0; H２３: 5; H２４: 0; H２５: 15; H２６: 6; H２７: 25; H２８: 11 | 25 | 0 | 6.8889 | [5 empty] | Ｈ２０年度から追加
29 | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 | mg/l以下 | Ｈ２１: <0.01; Ｈ２２: <0.01; H２３: <0.01; H２４: <0.01; H２５: <0.01; H２６: <0.01; H２７: <0.01; H２８: <0.01 |  |  | 0.01未満 | 0.01未満 |  | 20000 |  | 0 | 基準項目より移項（Ｈ２１）
30 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.1 | mg/l以下 | Ｈ２１: <0.01; Ｈ２２: <0.01; H２３: <0.01 |  |  | 0.01未満 | 0.01未満 |  | 20000 |  | 0 | 追加項目（Ｈ２１）
ＮＯ．１５ 農薬類の内訳
4 | 1,3ジクロロプロペン | 0.05 | mg/l以下 | Ｈ６: <0.0003; Ｈ１２: <0.0001; Ｈ１８: <0.0001; Ｈ２０: <0.0001; Ｈ２２: <0.0001; H２４: <0.0001; H２７: <0.0005 |  |  | 0.0001未満 | 0.0001未満 | <0.00001 | 20000 |  | 0 | 0.002→0.05（Ｈ27）
7 | フェニトロチオン（ＭＥＰ） | 0.003 | mg/l以下 | Ｈ６: <0.0003; Ｈ１２: <0.0001; Ｈ１６: <0.00003; Ｈ１７: <0.00003; Ｈ２１: <0.00003; H２３: <0.00003; H２５: <0.00003; H２６: <0.00003 |  |  | 0.00003未満 | 0.00003未満 | <0.00003 | 20000 |  | 0
28 | カフェンストロール | 0.008 | mg/l以下 | H２８: <0.00008 |  |  | 0.00008未満 | 0.00008未満 | <0.00008 | 20000 |  | 0 | H28年度より追加
51 | フサライド | 0.1 | mg/l以下 | Ｈ１９: <0.001 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | <0.001 | 20000 |  | 0
53 | プレチラクロール | 0.05 | mg/l以下 | Ｈ１９: <0.0004; Ｈ２１: <0.0004; H２３: <0.0005; H２５: <0.0005; H２６: <0.0005 |  |  | 0.0005未満 | 0.0005未満 | <0.0005 | 20000 |  | 0 | 0.04→0.05（Ｈ２３）
72 | グリホサート | 2 | mg/l以下 | Ｈ１６: <0.02; Ｈ１７: <0.02; Ｈ１８: <0.02; Ｈ２０: <0.02; Ｈ２２: <0.02; H２４: <0.02; H２７: <0.02 |  |  | 0.02未満 | 0.02未満 | <0.002 | 20000 |  | 0
79 | ピロキロン | 0.04 | mg/l以下 | H２８: <0.0004 |  |  | 0.02未満 | 0.02未満 | <0.002 | 20000 |  | 0 | H28年度より追加
80 | フィプロニル | 0.0005 | mg/l以下 | H２８: <0.000005 |  |  | 0.02未満 | 0.02未満 | <0.002 | 20000 |  | 0 | H28年度より追加
82 | プロベナゾール | 0.05 | mg/l以下 | Ｈ１６: <0.0005; Ｈ１７: <0.0005; Ｈ１８: <0.0005; Ｈ２０: <0.0005; Ｈ２２: <0.0005; H２４: <0.0005; H２７: <0.0005 |  |  | 0.0005未満 | 0.0005未満 | <0.0005 | 20000 |  | 0
84 | ダイムロン | 0.8 | mg/l以下 | Ｈ１９: <0.008; Ｈ２１: <0.008; H２３: <0.008; H２５: <0.008; H２６: <0.008 |  |  | 0.008未満 | 0.008未満 | <0.008 | 20000 |  | 0
98 | ブロモブチド | 0.1 | mg/l以下 | H２８: <0.001 |  |  | 0.001未満 | 0.001未満 | <0.001 | 20000 |  | 0 | H28年度より追加

## H29～（農薬№変更後）
五泉上水道 東部配水区域 水質管理目標設定項目検査結果
NO. | 項目名 | 目標値 |  | R4 | R4 | R5 | R6 | R7 | R7 | 最高値 | 最低値 | 平均値 | [5 empty] | 備考
| 採水場所 | － |  | 切畑 | 咲花 | 馬下 | 馬下 | 猿和田 | 笹堀 | ― | ― | ―
| 月日 | － |  | 2022-06-02 | 2022-07-06 | 2023-06-08 | 2023-06-06 | 2023-06-05 | 2022-07-03 | ― | ― | ―
| 天候 | － |  | 晴 | 晴 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | ― | ― | ―
| 気温 | － |  | 24.5 | 34.5 | 28 | 22 | 21 | 29.5 | 34.5 | 21 | 26.5833
| 水温 | － |  | 15.5 | 25 | 20 | 18.5 | 17 | 26.5 | 26.5 | 15.5 | 20.4167
計算用
1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02 | mg/l以下 |  | <0.002 |  |  |  | <0.002 |  |  | 0.0002未満 | 0.0002未満 |  | 20000 |  | 0 | 0.015→0.02(H26)
2 | ウラン及びその化合物 | 0.002 | mg/l以下 |  | <0.0002 |  |  |  | <0.0002 |  |  | 0.0002未満 | 0.0002未満 |  | 20000 |  | 0
3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02 | mg/l以下 |  | <0.002 |  |  |  | <0.002 |  |  | 0.002未満 | 0.002未満 |  | 20000 |  | 0 | 0.01→0.02（H26)
4 | １，２－ジクロロエタン | 0.004 | mg/l以下 |  | <0.0004 |  |  |  | <0.0004 |  |  | 0.0004未満 | 0.0004未満 |  | 20000 |  | 0
5 | トルエン | 0.4 | mg/l以下 |  | <0.04 |  |  |  | <0.04 |  |  | 0.04未満 | 0.04未満 |  | 20000 |  | 0 | 0.2→0.4（Ｈ２３）
6 | フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） | 0.08 | mg/l以下 |  | <0.008 |  |  |  | <0.008 |  |  | 0.01未満 | 0.01未満 |  | 20000 |  | 0 | 0.1→0.08（H27)
7 | 亜塩素酸 | 0.6 | mg/l以下 |  | <0.06 |  |  |  | <0.06 |  |  | 0.06未満 | 0.06未満 |  | 20000 |  | 0
9 | ジクロロアセトニトル | 0.01 | mg/l以下 |  | <0.001 |  |  |  | <0.001 |  |  | 0.004未満 | 0.004未満 |  | 20000 |  | 0
10 | 抱水クロラール | 0.02 | mg/l以下 |  | <0.002 |  |  |  | <0.002 |  |  | 0.003未満 | 0.003未満 |  | 20000 |  | 0
14 | 遊離炭酸 | 20 | mg/l以下 |  | 4 |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 0.1未満 |  | 3 | 3 | 3
15 | １，１，１－トリクロロエタン | 0.3 | mg/l以下 |  | <0.03 |  |  |  | <0.03 |  |  | 0.03未満 | 0.03未満 |  | 20000 |  | 0
16 | メチル－ｔ－ブチルエーテル | 0.02 | mg/l以下 |  | <0.002 |  |  |  | <0.002 |  |  | 0.002未満 | 0.002未満 |  | 20000 |  | 0
17 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3 | mg/l以下 |  | 0.3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.2未満 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
18 | 臭気強度（ＴＯＮ） | 3 | 以下 |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  | 1未満 | 1未満 |  | 20000 |  | 0
22 | 腐食性（ランゲリア指数） | -１程度以上とし、極力０に近づける |  |  | -2.2 |  |  |  | -2 | -2 | -2.2 | -2.1 |  |  | -2.2 | -2.2 | -2.2
23 | 従属性栄養細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 20000 |  | 0 | Ｈ２０年度から追加
27 | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.1 | mg/l以下 |  | <0.01 |  |  |  | <0.01 |  |  | 0.01未満 | 0.01未満 |  | 20000 |  | 0 | 基準項目より移項（Ｈ２１）
29 | ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | PFOS及びPFOAの量の和として.00005㎎/ｌ以下（暫定） |  |  | <0.000005 |  |  |  | <0.000005 |  |  | 0.000005未満 | 0.000005未満 |  | 20000 |  | 0 | R２年度より追加
| アルカリ度 | ― | CaCo3㎎／L |  | 22 | [6 empty] | 22 | 1未満 |  | 20000 |  | 22
| 浸食性遊離炭酸 | ― | ㎎／L |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4 | 1未満 |  | 20000 |  | 3.4
以下、農薬類検査結果
16 | イプフェンカルバゾン（R4～） | 0.002 | mg/l以下 | <0.00002 |  | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |  |  | 0.00002未満 | 0.00002未満 | <0.00002 | 20000 |  | 0 | R4年度より
30 | カルボフラン（カルボスルファン代謝物） | 0.005 | mg/l以下 |  |  |  |  | <0.000003 |  |  |  | 0.00003未満 | 0.00003未満 | <0.00003 | 20000 |  | 0
62 | テフリルトリオン | 0.002 | mg/l以下 | <0.00002 |  | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |  |  |  | 0.00002未満 | 0.00002未満 | <0.00002 | 20000 |  | 0
71 | ピラクロニル | 0.01 | mg/l以下 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |  |  |  | 0.0001未満 | 0.0001未満 | <0.0001 | 20000 |  | 0 | R4年度より
77 | フィプロニル | 0.0005 | mg/l以下 | <0.000005 | [7 empty] | 0.000005未満 | 0.000005未満 | <0.000005 | 20000 |  | 0 | H28年度より追加
95 | ブロモブチド | 0.1 | mg/l以下 |  |  | <0.001 | [5 empty] | 0.001未満 | 0.001未満 | <0.001 | 20000 |  | 0 | H28年度より追加
115 | モリネート | 0.005 | mg/l以下 |  |  |  | <0.00005 |  |  |  |  | 0.005未満 | 0.005未満 | <0.005 | 20000 |  | 0
注） | 「＜」印は、未満を表します。
注） | 最高値や最低値に数が記入されておらず平均値のみに数値が記入されている項目は、過去４年間において最高値と最低値が同じ値であることを意味しています。